## Hoja4
REPORTE - CORTE DE ENERGIA UNIVERSIDAD NACIONAL
FECHA | HORA DE CORTE | PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | N° RADICADO EPM | CAMPUS | BLOQUE | FECHA RESTABLECIMIENTO | HORA DE RESTABLECIMIENTO | OBSERVACIONES
2023-01-20 | 12:00 | X |  |  | VOLADOR | 24 , 25 y 10A |  | 15:10
2023-01-21 | 10:58 | X |  |  | ROBLEDO | TODO EL CAMPUS |  | 20:17
2023-01-28 | 8:02 | X |  |  | ROBLEDO | M-8--M-8A- MB-- |  | 10:13
2023-01-28 | 10:55 | X |  |  | ROBLEDO | M-5 |  | 11:31
2023-02-04 | 7:56 | X |  |  | VOLADOR | 11 Y 10B |  | 14:36
2023-02-04 | 8:04 | X |  |  | VOLADOR | 14 y 20 |  | 15:16
2023-02-04 | 8:29 | X |  |  | VOLADOR | 12, 24, 25 y 10A |  | 15:35
2023-02-04 | 8:51 | X |  |  | VOLADOR | 21 |  | 15:27
2023-02-04 | 13:58 | X |  |  | VOLADOR | 54, 55, 55A, 56, 58 , 59A. |  | 16:40
2023-02-05 | 7:48 | X |  |  | VOLADOR | B-57 |  | 10:58
2023-02-09 | 16:10 |  | X | 4634983 | RIO | TODO EL CAMPUS |  | 17:25
2023-02-12 | 7:35 | X |  |  | VOLADOR | 46 |  | 13:35
2023-02-12 | 8:03 | x |  |  | VOLADOR | 51-52 |  | 13:46
2023-02-12 | 9:10 | X |  |  | VOLADOR | 44 |  | 13:35
2023-02-16 | 7:36 |  | X | 4640368 | VOLADOR | 19, 19A, 16, 41, 42A, 11 y 12 |  | 9:04 | En los bloques 16, 41, 42A 11 y 12 el corte de energia fue por sectores.
2023-02-19 | 7:40 | X |  |  | VOLADOR | 16 |  | 12:16
2023-02-19 | 8:10 | X |  |  | VOLADOR | 43 |  | 11:25
2023-02-19 | 10:34 | X |  |  | VOLADOR | 42 |  | 12:33
2023-02-19 | 10:53 | X |  |  | VOLADOR | 19 |  | 12:45
2023-02-19 | 11:06 | X |  |  | VOLADOR | 42A |  | 12:33
2023-02-20 | 11:57 |  | X | 4644954 | ROBLEDO | TODO EL CAMPUS |  | 13:50
2023-02-24 | 10:35 |  | X | 4649171 | VOLADOR | 16, 19 y 19A |  | 11:48
2023-02-26 | 7:35 | X |  |  | VOLADOR | 19A |  | 14:25
2023-02-26 | 8:25 | X |  |  | RIO | 3 |  | 14:05
2023-02-26 | 9:22 | X |  |  | VOLADOR | 50 |  | 15:12
2023-02-26 | 17:30 | X | X | 4650752 | VOLADOR | 21 |  | 18:13
2023-03-07 | 16:14 |  | X | 4660542 | VOLADOR | APIARIO |  | 11:11 | Se restablecio el servicio de energia en Apiario hoy 08/03/2023
2023-03-12 | 8:21 | X |  |  | VOLADOR | 58-59 |  | 16:10
2023-03-12 | 9:48 | X |  |  | VOLADOR | 150 |  | 11:58
2023-03-12 | 12:56 | X |  |  | VOLADOR | 42 |  | 15:29
2023-03-26 | 8:34 | X |  |  | VOLADOR | 3-4 -7 |  | 9:48 | La energia fue suspendida en todo el campus del Rio
2023-03-26 | 10:33 | X |  |  | VOLADOR | 14 |  | 11:50
2023-04-03 | 11:43 | X |  |  | ROBLEDO | M18 |  | 13:40
2023-04-03 | 14:10 | X |  |  | RIO | 05, 05A, 06, 07, 08, y 09 |  | 15:24
2023-05-24 | 19:05 |  | X | 4746244 | VOLADOR | 56, 57 y 58 |  | 20:49 | Los tecnicos de EPM informan que la falla en el servicio se presento por causa de un arbol que esta interfiriendo las lineas de alta tension por el sector de Lacteos.
2023-05-25 | 19:11 |  | X | 4747974 | VOLADOR | 56, 57 y 58 |  | 26/05/2023 Hora 11:44:00 a. m. | Se realiza la poda por EPM y el ingeniero de EPM autoriza al ingeniero electrico de la UNAL para que restablezca las cañuelas que estan fuera de servicio, Pendiente que se restablezca el CCTV.
2023-06-17 | 8:02 | X |  |  | VOLADOR | 19-19A -25-11A - 11 VEHICULAR |  | 10:15 | el corte de energia fue por sectores.
2023-06-21 | 13:10 |  | X | 4780423 | VOLADOR | APIARIO |  | 19:16 | El corte de energia se produjo por la caida de una rama de un arbol sobre una linea de alta tencion, quedando toda la parte del cerro el volador sin energia.
2023-06-22 | 6:20 |  | X | 4781015 | ROBLEDO | TODO EL CAMPUS |  | 8:15 | El corte de energia se produjo por cañuela abajo se habia disparado por descarga electrica.
2023-06-24 | 21:28 |  | X | 4783957 | VOLADOR | BLOQUE 21 |  | 5:31 | El corte de energia se produjo por cañuela abajo en el Sector del Bloque -21 se habia disparado por descarga electrica.
2023-07-06 | 9:34 |  | X | 4797173 | VOLADOR | BLOQUE 16 - 19 -19 A |  | 11:41 | El corte de energia se produjo por un ave causo un corto circuito y se disparo la cañuela.
2023-07-07 | 8:52 |  | X | 4798417 | ROBLEDO | TODO EL CAMPUS |  | 11:50 | El corte de energia se produjo por que una ardilla cruzo por la linea de alta tension provocando que la cañuela del parqueadero M-3 se dispararan.
2023-07-08 | 22:23 |  | X | 4800449 | VOLADOR | 54 , 57 y 58 |  | 09-07-2023 hora 11:18
2023-07-09 | 10:30 | X |  |  | VOLADOR | 41,42, 42A, 50, 51, 50A y 52 |  | 11:18 | el señor Gustavo Cordoba autorizo a los tecnicos de EPM a susperder el servicio de energia para relizar el arreglo de la novedad del fluido electrico por el B-54.
2023-07-11 |  |  | 12:55 | 4802688 | VOLADOR | 51-52-54-55-57-58-59 |  | 14:22 | Se produce por dos cañuelas que se dispararon en el Area de Lacteos.Hace presencia tecncos de EPM Restabledcen las Cañuelas
2023-07-17 | 9:30 |  | X | 4810266 | CAMPUS RIO | 3-4-7 |  | 11:10 | El corte de energia se produjo por un pajaro que golpeo con la cañuela provocando el corte de energia en el Campus der Rio.
2023-07-18 | 6:02 |  | X | 4811664 | VOLADOR | 54-55 |  | 8:04 | El corte de energia se produjo por Caida de Cañuela
2023-07-20 | 5:00 |  | X | 4814473 | ROBLEDO | TODO EL CAMPUS |  | 10:15 | Tecnicos de EPM informan que se presento un daño en acometidas subterranea por el sector del Éxito de la 80 y afecto el circuito que alimenta la sede de la universidad, con la interrupcion de la energia resulto dañado un fusible por el prquedero del B- M2 el cual fue cambiado por los tecnicos de EPM.
2023-07-20 | 5:00 |  | X | 4814473 | MINAS | B-M1 |  | 16:08 | Tecnicos de EPM podaron un arbol el cual estaba interfiriendo las lineas de alta tension cuando ventea y ocacionaba la caida de la cañuela.
2023-07-21 | 8:40 | X |  |  | ROBLEDO | B-M17 |  | 9:15
2023-07-24 | 10:30 |  | X | 4519355 | VOLADOR | APIARIO |  | 13:57 | Tecnicos de EPM informan que la causa de la interrupción de la energia fue por desprendimiento de árbol el cual cayó sobre la linea neutra y ocacionó el daño de la misma.
2023-07-27 | 16:50 |  | X | 4824006 | RIO | TODO EL CAMPUS |  | 28/07/2023 HORA 01:40:00 a. m. | El corte de energia se presentó por Caida de Cañuela - tormentas electricas
2023-07-31 | 8:31 | X |  |  | VOLADOR | BLOQUE 12 |  | 14:08 | El corte de energia se presentó por trabajos realizados por la empresa Globalem
2023-08-03 | 10:15 | X |  |  | VOLADOR | 51-52-54-56-57-58-Y 59 |  | 11:54 | El corte de energia se presentó por trabajos con paneles solares,
2023-08-04 | 8:00 | X |  |  | ROBLEDO | M8A |  | 12:00 | Implementacion Paneles solares
2023-08-05 | 8:09 | X |  |  | VOLADOR | 16 |  | 12:18 | Implementacion Paneles solares
2023-08-05 | 8:50 | X |  |  | VOLADOR | 12 |  | 11:40 | Implementacion Paneles solares
2023-08-05 | 9:42 | X |  |  | VOLADOR | 43 |  | 15:36 | Implementacion Paneles solares
2023-08-05 | 11:48 | X |  |  | VOLADOR | 42 y 42A (ARCHIVO) |  | 16:50 | Implementacion Paneles solares
2023-08-05 | 15:00 |  | X | 4834558 | RIO | TODO EL CAMPUS |  | 18:16
2023-08-08 | 15:58 |  | X | 4837551 | RIO | TODO EL CAMPUS |  | 18:01
2023-08-12 | 8:27 | X |  |  | ROBLEDO | M-15 |  | 10:00 | El corte de energia Programado se presentó por Proyecto Unal Fenoge
2023-08-12 | 8:27 | X |  |  | ROBLEDO | M-17 |  | 11:35 | El corte de energia Programado se presentó por Proyecto Unal Fenoge
2023-08-15 | 15:30 |  | X | 4846801 | RIO | TODO EL CAMPUS |  | 17:41 | se llamo EPM por energia intermitente en el campus rio y caida de internet -- reporta EPM que lo ocaciono un incendio que ocurrio en caribe y normalizaron todos los servicios
2023-08-20 | 8:00 | X |  |  | RIO | 03, 04 Y PORTERIAS |  | 14:13 | Adelantar Trabajos en el Sistema Electrico
2023-08-28 | 19:03 |  | X | 4860990 | VOLADOR | APIARIO |  | 22:25 | Tecnicos de EPM informan que la causa de la interrupción de la energia fue por desprendimiento de árbol el cual cayó sobre la linea de alta tension y ocasciono un corto.
2023-08-31 | 6:24 |  | X | 4864444 | VOLADOR | TODO EL CAMPUS |  | 9:10 | El corte de energia se produjo por un pajaro que causo el corto y se disparo la cañuelas
2023-09-09 | 17:40 | X |  |  | VOLADOR | 42 |  | 18:52 | Corte Programado por Trabajos Electricos
2023-09-09 | 17:40 | X |  |  | VOLADOR | 42A |  | 18:52 | Corte Programado por Trabajos Electricos
2023-09-09 | 16:05 | X |  |  | VOLADOR | 43 |  | 18:55 | Corte Programado por Trabajos Electricos
2023-09-17 | 8:13 | X |  |  | VOLADOR | BLOQUE 41 |  | 10:34 | Corte Programado por Trabajos Electricos por la empresa MAXWELL.
2023-09-17 | 16:43 |  | X | 4885647 | ROBLEDO | TODO EL CAMPUS |  |  | Hace presenciaTecnicos de EPM A LAS 17:50 No logran Restablecer la Energia ya que los Fusibles Internos del Bloque M-2 estan Abiertos, y le toca al personal de la Unal Restablecer la energia
2023-09-17 | 16:43 |  | X | 4885746 | ROBLEDO | TODO EL CAMPUS |  | 21:14 | Se solicito nuevo Servicio ya que el Señor Yair Tecnico de la unal Requeria Desenergizar para cambiar Fusible que se Quemo.
2023-09-24 | 16:27 |  | X | 4894706 | VOLADOR | APIARIO | 2023-09-24 | 20:23 | El corte de energia se presentó por Caida de Cañuela parte externa bl- 58 - causa fuerte lluvia y tormentas electricas.
2023-11-04 | 5:47 |  | X | 4944349 | RIO | TODO EL CAMPUS | 2023-11-04 | 9:34 | El corte de energÍa se presento por caida de cañuela en el aisladero y otra en el transformador.
2023-11-12 | 9:00 | X |  |  | ROBLEDO | M8,M8A | 2023-11-13 | 12:48 | El corte de energia Programado se presentó por cambio de cableado de energia en el 2 y 3 piso por la empresa SIMA
2023-11-19 | 8:12 | X |  |  | RIO | 02, 03, 04 y 07 | 2023-11-19 | 10:05 | El corte de energía se programo con el fin de adelantar trabajos en la subestación eléctrica por parte de la empresa ELECTRICAS CARVAJAL.
2023-11-28 | 13:33 |  | X | 4969211 | VOLADOR | BLOQUE 21-24-25.41 | 2023-11-28 | 15:15 | El corte de energia se produjo por una ardilla que causo un corto circuito y se disparo la cañuela.
2023-12-01 | 9:30 |  | X |  | VOLADOR | APIARIO | 2023-12-01 | 14:23 | El corte de energia se produjo por mantenimiento de lines de energia de alta tencion
2023-12-12 | 8:48 |  | X | 4979868 | ROBLEDO | TODO EL CAMPUS | 2023-12-12 | 16:20 | El corte de energia se produjo por una ave que causo un corto circuito y se disparo una cañuela causando daños en varios y fusibles, instalan fusibles de 125A
2023-12-14 | 12:53 |  | X | 4981946 | ROBLEDO | TODO EL CAMPUS | 2023-12-14 | 16:02 | El corte de energia se produjo por una Ardilla que causo un corto circuito y se disparo la cañuela ubicada serca al poste del M3, el personal de EPM procede abrir CTO y cambiar el fusibleble Secundario
2023-12-26 | 7:10 |  | X | 4991454 | RIO | TODO EL CAMPUS | 2023-12-26 | 9:12 | El Corte de Energia se produjo por que una Ave se acento en el Linea de Energia y genero el Disparo de una Cañuela
2024-01-02 | 16:30 |  | X | 4997411 | VOLADOR | 52, 54, 55, 57 y 58 | 2024-01-02 | 19:33 | El corte de energia se presento por caida de cañuelas que se dispararon en el sector de Lacteos, los tecnicos de EPM infroman que la cuasa fue por un cable primario que cayo encima de las cañuelas ocacionando un corto circuito.
2024-01-03 | 16:25 |  | X | 4998189 | ROBLEDO | BLOQUE M12- M13 | 2024-01-02 | 16:55 | El corte de energia se presento por caida de 03 cañuelas por el sector deL blque M12-M13 Servicios Geologico Colombiano, afectando el servicio de energia en campus Robledo
2024-01-10 | 13:41 |  | X |  | ROBLEDO | BLOQUE M-2 | 2024-01-10 | 16:38 | Buenas tardes, para informarle que por motivo de la suspención controlada de energía se daña un fusible de la sub estación del bloque M2, ya personal de Sima, se contactó con EPM y están a esperas de la llegada de estos para reparar.
2024-01-12 | 7:54 | X |  |  | VOLADOR | TODO EL CAMPUS | 2024-01-12 | 18:20 | La suspencion de energia Programada por Mantenimiento en las redes de media tensión, Cambios de protecciones eléctricas, Revisión del estado de los pararrayos, Instalación de manguera de polietileno y retiro de postes. Mantenimiento de las subestaciones eléctricas
2024-01-13 | 7:44 | X |  |  | VOLADOR | 11-12-24-25-41-42-42A-43-46 | 2024-01-13 | 13.00 | El dia de hoy continua los trabajos programados de Mantenimiento de redes en campus volador
2024-01-20 | 8:05 | X |  |  | VOLADOR | 14, 20 y 21 | 2024-01-20 | 10:26 | Continua el mantenimiento preventivo en el sistema electrico Campus Volador
2024-01-20 | 9:00 | X |  |  | VOLADOR | 24 y 25 | 2024-01-20 | 12:47 | Continua el mantenimiento preventivo en el sistema electrico Campus Volador
2024-01-20 | 10:40 | X |  |  | VOLADOR | 51 y 52 | 2024-01-20 | 13:05 | Continua el mantenimiento preventivo en el sistema electrico Campus Volador
2024-01-21 | 8:08 | X |  |  | RIO | 02-03-04 y PORTERIA | 2024-01-21 | 9:55 | Por motivos de adecuación eléctrica en la subestación del Bloque 03 para la puesta en servicio del centro de prototipado del Campus Río, se suspenderá el servicio de energía en los bloques 02-03-04- y porteria del campus Rio
2024-02-04 | 8:10 | X |  |  | VOLADOR | 54, 56 y 57 | 2024-02-04 | 11:00 | Continua el mantenimiento preventivo al sistema electrico Campus Volador. Contratista: TRANSFORMADORES MAXWELL S.A.S
2024-02-04 | 11:30 | X |  |  | RIO | 02, 03, 04, 05, 06, 07 Y PORTERIAS | 2024-02-04 | 13:40 | Continua el mantenimiento preventivo al sistema electrico Campus Rio. Contratista TRANSFORMADORES MAXWELL S.A.S
2024-02-18 | 7:05 | X |  |  | ROBLEDO | M3, M4, M5, M7, M9, M10, M15 y M17 | 2024-02-18 | 13:30 | Continua el mantenimiento preventivo al sistema electrico Campus Robledo. Contratista TRANSFORMADORES MAXWELL S.A.S
2024-02-24 | 8:10 | X |  |  | ROBLEDO | M-3 | 2024-02-24 | 11:12 | Mantenimiento de Transformadores por el contratista kevin Florez
2024-03-03 | 7:45 | X |  |  | ROBLEDO | M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M8A, M8B, M9, M10, M18 | 2024-03-03 | 16:10 | Continua el mantenimiento preventivo al sistema electrico Campus Robledo. Contratista: TRANSFORMADORES MAXWELL S.A.S
2024-03-03 | 7:45 | X |  |  | ROBLEDO | M1 | 2024-03-03 | 16:45 | Continua el mantenimiento preventivo al sistema electrico Campus Robledo. Contratista: ENETEL S.A.S
2024-05-03 | 6:55 |  | X | 185750 | RIO | 03, 04, 05, 06, 07 Y PORTERIA | 2024-05-03 | 8:50 | Se presento falla en la energia de campus Rio por ave que quedo incrustada en la cañuela y hace explocion el fusible
2024-05-17 | 15:24 |  | X | 206438 | VOLADOR | 54-56-58-57 | 2024-05-17 | 16:57 | Se dispara cañuela en el sector de calderas.
2024-05-21 | 7:20 |  | X | 21104-98 EB | RIO | 03, 04, 05, 06, 07 Y PORTERIA | 2024-05-21 | 14:02 | Se dispara cañuela en el sector de Policia del Esmad y Campus de Rioi-- Realizan el cambio de 02- Cañuelas
2024-05-21 | 7:20 |  | X | 211068-78 CE | APIARIO | INGRESO AL APIARIO | 2024-05-21 | 15:34 | Caida de un Arbol sobre las Lineas de Energia en elmIngreso del Apiario- EPM componen los cables de Energia
2024-06-23 | 8:07 | X |  |  | ROBLEDO | TODO EL CAMPUS | 2024-06-23 | 10:45 | Mantenimiento Programado de Redes Eletricas por la Empresa Enetel
2024-07-22 | 20:00 |  | X | 295250 | VOLADOR | 56-57 | 2024-07-22 | 21:20 | Se dispara cañuela en el sector de lacteos afectando parte del vivero y piscina
2024-08-25 | 17:20 |  | X | 340927 | RIO | TODO EL CAMPUS | 2024-08-25 | 18:50 | Se dispara cañuela en el sector de Policia del Esmad y Campus de Rio--
2024-09-18 | 23:55 |  | X | 374188 | ROBLEDO | TODO EL CAMPUS | 2024-09-19 | 01.55 | El corte de energia se produjo por daño de un fusible de botella ubicado en la Subestacion Electrica del M2, Los señores tecnicos de EPM dicen que el daño es interno y el fusible debe ser cambiado por la UNAL.
2024-09-27 | 8:00 | X |  |  | VOLADOR | 19 -19A | 2024-09-27 | 12:20 | Corte de energia Programado por trabajos en la Subestacion Electrica por la Empresa ASF SOLUCIONES
2024-10-01 | 3:55 |  | X | 391484 | RBLEDO | TODO EL CAMPUS | 2024-10-01 | 8:48 | El corte de energia se presento por caida de cañuela por el bloque M2
2024-10-17 | 15:50 |  | X | 415131 | VOLADOR | 42 CCTV -LUZ INTERMITENTE | 2024-10-17 | 18:22 | El corte de energia se presento por caida de cañuela sector lacteos
2024-10-20 | 7:25 | X |  |  | RIO | 3 | 2024-10-20 | 11:13 | Corte Programado para el Aumento de la Capacidad Electrica de la Maquina TNC del Bloque 03- Realiza por la Empresa Elementel Construccion y Arquitectos Nota: queda el Campus sin Internet
2024-11-07 | 7:47 |  | X | 444122 | ROBLEDO | TODO EL CAMPUS | 2024-11-07 | 9:15 | El corte de energia se presento por caida de cañuela por el bloque M2
2024-11-08 | 7:50 |  | X |  | ROBLEDO | M-8B | 2024-11-08 | 11:55 | El corte de energia se presento por caida de cañuela por el bloque M8B
2024-12-07 | 10:40 | X |  |  | VOLADOR | 16 | 2024-12-07 | 11:35 | El corte de energia se presento por adecuaciones electricas para el laboratorio de control biologico
2025-01-04 | 21:36 |  | X | 540058 | ROBLEDO | M17, M4, M6, M7 y M8 | 2025-01-05 | 12:18 | El corte de energia se presento por daño en un fusible y la ructura en una linea de transmision , por el sector del bloque M2.
2025-03-01 | 8:00 | X |  |  | VOLADOR | 19A | 2025-03-01 | 11:45 | Corte de energia programado con el fin de realizar trabajos eléctricos en la subestación eléctrica del Bloque 19A.
2025-03-16 | 3:35 |  | X | 576572 | ROBLEDO | M17, M4, M2, M6, M7 y M8 | 16/03/2025-- No restablecimiento | 5:45:00 a. m. No restablecimiento | Siendo las 05:45 horas Informo Funcionaria de EPM que la Cuadrilla que atendio el caso termina la Revision del Campus de Robledo dejando como Novedad que en la Sub Estacion de Energia encontraron en Falla Fusibles Tipo Botella los cuales deben de ser revizado y en su caso reemplazados por personal de Mantenimiento de la Universidad, por parte de EPM no quedan fallas al terminar la revision.
2025-03-16 | 8:39 |  | X | 576720 | ROBLEDO | M17, M4, M2, M6, M7 y M8 | 2025-03-16 | 11.58 | Solicito el Señor Camilo de mantenimiento del Campus de Robledo nuevo servicio ya que se encontro una Cañuela disparada y tambien para que EPM instale los fusibles Tipo botella suministrados por la Unal -- 10:20 a la hora reporto supervisor que restablecen la energia en gran parte del campus faltando el bloque M1- y reconexion de la Cañuela y el cambio de fusibles y portafusibles.
2025-04-06 | 8:06 | X |  |  | ROBLEDO | ROBLEDO, INGEOMINAS Y M1 | 2025-04-06 | 11:04 | EPM interrumpio el servicio de energia para realizar el cambio del cable desnudo por cable compacto ecologico, en el tramo de la red de distribucion electrica R10-07
2025-04-18 | 18:20 |  | X | 619356 | ROBLEDO | TODO EL CAMPUS | 2025-04-19 | 12.10 am | El corte de energia se presento por Explosion en transformador y caida de cañuela serca al bloque M2, siendo las 19.44 se retira el personal de EPM realizaron la Energizacion de las cañuelas del poste Ubicado Cerca del bloque M2, llego el señor William de infraestructura manifiesta que hay dos fusibles quemados se procede a llamar de nuevo a EPM para bajar las cañuelas y poder cambiar los fusibles que se encuentran en el cuarto tecnico, siendo las 12 10 am se restablecer el servicio de energia
2025-04-24 | 16:34 |  | X | 627708 | RIO | TODO EL CAMPUS | 2025-04-24 | 23:49 | Ingresa EPM reviza y encuentra dos Cañuelas Disparadas en el Comando de Policia ESMAD- Restablecen energia pendiente el Internet Para el CCTV Y La Barrea perimetral 00:01 Restable el internet Igualmente cctv y Barrera Perimetral.
2025-05-01 | 15:30 |  | X | 638640 | VOLADOR | BLOQUE 41-42-42A | 2025-05-01 | 18:20 | El corte de energia se presento por caida de cañuela parte occidental del bloque 42A
2025-05-10 | 8:35 | X |  |  | ROBLEDO | BLOQUE M1 | 2025-05-10 | 14:15 | El corte de energia se presenta por traslado de cometida del tablero principal, por la empresa elemental consstruccion y arquitetura sas.
2025-05-17 | 9:30 | X |  |  | ROBLEDO | BLOQUE M1 |  |  | La Sus pencion del Servicio de Energia Electrica, para la medición de las transferencias de energía eléctrica, tal como lo establece la Resolución CREG 038 de mayo de 2014, EPM, a través de su contratista ENETEL S.A.S, llevará a cabo el cambio de equipos en el Campus Robledo.
2025-05-18 | 7:08 | X |  |  | ROBLEDO | TODO EL CAMPUS | 2025-05-18 | 15:54 | La Sus pencion del Servicio de Energia Electrica, para la medición de las transferencias de energía eléctrica, tal como lo establece la Resolución CREG 038 de mayo de 2014, EPM, a través de su contratista ENETEL S.A.S, llevará a cabo el cambio de equipos en el Campus Robledo.Nota: Reportan que el Internet no se restablece hast el dia de mañana e igualmente el servicio de cctv.Nota: Dia 19/05/2025 Hora 08:33 Restablece el Internet y al ves la Conexion del CCTV.